区应急管理局关于2025年工贸行业“双随机、一公开”执法检查情况的通告

（第二批）

为深入推进企业落实主体责任，2025年11月13日至14日黄陂区应急管理局先后对武汉潇瑞机械设备有限公司、武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司、武汉联创兴业钢模有限公司三家企业开展了“双随机、一公开”专项执法检查，现将检查情况通告如下：

一、企业存在的安全隐患问题

执法人员对上述三家企业开展执法检查时，共查出隐患问题15条，具体情况如下：

（一）武汉潇瑞机械设备有限公司

1、配电箱外接电源线未穿管，线孔未做防火封堵；

2、行吊专用索具检测过期需更换；

3、气瓶压力表损坏，电焊机接地夹损坏；

4、配电房无防雷检测报告，电缆线防护盖板缺失，配电房房顶漏水。

（二）武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司

1、生产车间配电箱无箱门，外接电源线未穿管保护，线孔未进行防火封堵；

2、生产车间违规停放电动车；

3、生产车间氧气瓶和乙炔气瓶未单独存放，安全距离不足，无防倾倒措施；

4、生产车间设备机械无安全操作规程；

5、配电房操作面无绝缘垫。

（三）武汉联创兴业钢模有限公司

1、厂房外行吊无吨位标识，生产车间行吊部分防脱钩装置失效；

2、生产车间设备机床无安全操作规程；

3、生产车间气瓶压力表等安全附件损坏，气瓶无防倾倒装置；

4、生产车间储气罐压力表、安全阀无校验标识；

5、生产车间配电箱外接电源线未穿管保护，线孔未进行防火封堵；

6、切割机床液氧储罐未安装可燃气体报警仪。

二、检查处理意见

针对上述三家企业存在的隐患问题，黄陂区应急管理局将依法责令其限期整改。

特此通告。

武汉市黄陂区应急管理局

2025年11月17日