## Sheet1
2023年全省勘察设计和施工图审查质量检查问题汇总表
序号 | 所属市州 | 所属区县 | 主管部门 | 项目名称 | 抽查单体 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 图审机构 | 问题描述 | 违反强制性条文数 | 违反一般条文数
1 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 长轩岭小学整体迁建项目 | 1#教学楼 | 武汉市木兰文化旅游发展投资有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 湖北垚丰建设工程咨询有限公司 | 勘察： 准方面的问题：波速测试报告“K14#、K30#、K33#、K56#地段场地等效剪切波速值为339.7m/s、397.0m/s、252.2m/s、346.8m/s,场地卓越周期平均值为0.270s,场地土类型为中硬土，场地覆盖层厚度大于3米，小于50米，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）可判断：场地类别为Ⅱ类”，其中引用覆盖层厚度范围错误。《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB50011-2010第4.1.6条 其他方面的问题：①拟建地下室设置在场区综合楼、食堂下，报告书建议食堂、地下室采用桩基础，当有桩基础保护时，斟酌8.3节该基坑工程的重要性等级； ②报告书DB42/T169-2022规程名称错误；3.4节等处《建筑地基基础技术规范》规范编号错误；“《工程地质手册》（第四版）”已过期。 ③剖面线的方向应从下到上（DB42/T 169-2022第17.5.3条）。 建筑： 1、建筑外窗的气密性不应低于6级。GB50189-2015 第3.3.5条 2、楼梯两梯段间楼梯井净宽大于0.11m时，应采取有效的安全防护措施。GB50189-2015 第8.7.5条 3、节能设计文件应有建筑能耗和碳排放强度指标。 4、装配式专篇补充预制装配率、预制部品部件品种和规格。 5、节能备案信息表应填写完整。 结构： 1、结施GS-通用01中，表二中的地下室防水等级为二级，应为一级，详见《GB55030-2022》第2.0.6条规定。 2、食堂结施GS-06中，KL4、KL5、KL16等支撑梁上柱的梁，为转换梁，其通长筋小于50%，详见《GB55008-2021》第4.4.10-3条规定。 3、食堂：应根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.1.1条（及条文说明）的规定，判断建筑物的规则性。特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施。 4、地下室计算书：本工程不属于《GB55001-2021》第4.2.2条表4.2.2中第1.（1）项的工程，活荷载信息中：柱、墙活荷载折减系数为是，不符合《GB55001-2021》第 4.2.5-1条的规定。且采用通用规范: 否，与现行规范不一致。考虑活荷不利布置的最高层号: 0，未考虑活荷载不利布置。 5、屋面网架未参与主体结构计算，不符合《GB55008-2021》第4.3.2条中规定。 6、教学楼结施GS-04中Lg7等梁支座上部筋，小于跨中钢筋的1/4，不符合《GB50010-2010》2015年版第9.2.6-1条规定。 7、食堂、教学楼、地下室：柱配筋计算时为单偏压，应按双偏压计算配筋，详见《GB50010-2010》（2015年版）第 6.2.21条的规定。 给排水： 1、有关抗震设计还应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）的规定。根据此规范，《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第3.7.1条已废止。《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条已废止。 2、根据鄂建文〔2022〕54号，新建公共建筑应至少应用一种可再生能源，选择适用的可再生能源,宜热则热、宜电则电，且可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的 10％ 电气： 1、新建居住建筑、公共建筑和工业厂房应至少应用一种可再生能源，选择适用的可再生能源,宜热则热、宜电则电，且可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的 10％。 关于加强可再生能源建筑应用管理的通知鄂建文〔2022〕54号 第一条第（一）小条 2、新建公共机构建筑、新建厂房屋面采用太阳能光伏系统，安装光伏面积占屋顶面积的比例2023年不低于30%，2024 年不低于 40%，2025 年不低于 50%；除新建公共机构建筑外的其他类型新建公共建筑，安装光伏面积占屋顶面积的比例 2023 年不低于 20%，2024 年不低于 30%，2025 年不低。关于加强可再生能源建筑应用管理的通知鄂建文〔2022〕54号第一条第（三）小条 暖通：无 | 0 | 勘察：4 建筑：5 结构：7 给排水：2 电气：2 暖通：0
2 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 东湖高新·木兰智汇谷 | 1#、厂房 | 武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司 | 湖北省建筑设计院有限公司 | 湖北省建筑设计院有限公司 | 武汉精诚土木建筑工程设计审查有限公司 | 勘察： ①平面图与柱状图、勘探点主要数据一览表勘探点坐标存在不匹配（坐标轴颠倒）。 ②部分章节DB42/T169-2022规程名称错误。 ③据《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022第15.4.4条，圆锥动力触探试验当自地面开始贯入或钻进深度不大于1.5 m时，连续贯入深度不宜小于1.5 m；钻进深度大于1.5 m时，连续贯入深度不宜小于1.0 m。复核报告书圆锥动力触探试验的实施。 建筑： 1、平面图中说明“厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不超60m”有误，补充疏散距离示意，并复核厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不超40m。 2、设备用房防雨百叶一侧应考虑安全防护措施。 结构： 1、1、1#楼结施02中，未注明试桩单桩竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法，详见《GB55003-2021》第5.2.5条规定。 2、1#楼无基础沉降计算，详见《GB55003-2021》第2.2.4-3条规定。 3、1#楼为高层建筑，不应采用砌体女儿墙，详见《JGJ339-2015》第4.4.2-7条。 4、15#综合楼结施-06中，KL15等为支撑次梁的主梁，其腰筋"G"（为温度筋）应为“N”（抗扭钢筋），详见《GB50010-2010》2015年版第6.4.2条规定。 5、1#楼：柱配筋计算时为单偏压，应按双偏压计算配筋。主次梁相交处，次梁梁端采用铰接计算，主梁未考虑次梁产生的扭矩，存在抗扭不足的问题。 给排水：无 电气： 1、新建居住建筑、公共建筑和工业厂房应至少应用一种可再生能源，选择适用的可再生能源,宜热则热、宜电则电，且可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的 10％。 关于加强可再生能源建筑应用管理的通知鄂建文〔2022〕54号 第一条第（一）小条 2、新建公共机构建筑、新建厂房屋面采用太阳能光伏系统，安装光伏面积占屋顶面积的比例2023年不低于30%，2024 年不低于 40%，2025 年不低于 50%；除新建公共机构建筑外的其他类型新建公共建筑，安装光伏面积占屋顶面积的比例 2023 年不低于 20%，2024 年不低于 30%，2025 年不低。关于加强可再生能源建筑应用管理的通知鄂建文〔2022〕54号第一条第（三）小条 暖通： 1、设计依据请增加GB55037，说明也需补充规范的相关内容。 2、各防烟分区的排烟参数表均请参照湖北2022年版消防设计技术指南补充补风信息。 | 0 | 勘察：3 建筑：2 结构：5 给排水：0 电气：2 暖通：2
3 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 武汉高新鼓风机智能产业园项目 | 办公楼 | 武汉高新鼓风机制造有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 勘察：①剖面线的方向应从下到上（DB42/T 169-2022第17.5.3条）。 ②部分章节DB42/T169-2022规程名称错误。 ③作为勘察工作策划依据，勘察委托时间应不迟于勘察工作的内外业时间。 建筑： 一般规范条文： 1、未标注各功能房间面积、最大使用人数，并复核疏散门开启方向。 2、无障碍卫生间门应外开。GB50019-2021 第3.2.3（3）条 3、6层办公楼应采用封闭楼梯间。GB50016-2014（2018版） 第5.5.13条 其他方面的问题： 1、工程概况中防水等级有误。 结构： 1、计算书：办公楼不属于《GB55001-2021》第4.2.2条表4.2.2中第1.（1）项的工程，活荷载信息中：传给基础的活荷载：折减，不符合《GB55001-2021》第 4.2.5-1条的规定。 2、办公楼结施05中，KZ-1B、KZ-4A等为短柱，箍筋加密区间距大于6d，不满足《GB50010-2010》2015年版第11.4.12-3条规定。1#厂房存在相同问题。 3、梁支座上部筋，小于跨中钢筋的1/4，不符合《GB50010-2010》2015年版第9.2.6-1条规定，如办公楼结施-08中L2、L8等；结施-09中L9等。 4、办公楼：柱配筋计算时为单偏压，应按双偏压计算配筋。 给排水： 1、根据鄂建文〔2022〕54号，新建公共建筑应至少应用一种可再生能源，选择适用的可再生能源,宜热则热、宜电则电，且可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的 10％。 电气： 1、灯具效率数据不符合现行相关灯具能效限定值及能效等级要求。 2、1AL1照明箱内部分照明支路较长，线路末端单相接地时断路器动作灵敏度不够，无法满足断路器切断时间小于0.4s，应采取有效措施。（其它照明箱C16A支路请自查） 暖通： 1、根据建筑图（建说-03）提供的信息，防烟分区排烟窗有效面积不足，其余分区均请自核 2、防烟分区6-1：排烟口面积3.24应按照有效面积调整 | 0 | 勘察：3 建筑：4 结构：4 给排水：1 电气：2 暖通：2
4 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 昊胜泰五金制品项目 |  | 武汉昊胜泰五金制品有限公司 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 勘察： 标准方面的问题：复核表11地层渗透性环境类型及硫酸根离子评价标准的界限值。《岩土工程勘察规范》（2009版）GB50021－2001第12.2.1、12.2.2条 其他方面的问题：①岩土参数的统计精度应符合规范附录N的要求，如表4等。 ②剖面线的方向应从下到上（DB42/T 169-2022第17.5.3条）。 ③作为勘察工作策划依据，勘察委托时间应不迟于勘察工作的内外业时间。 建筑： 一般规范条文： 1、2#楼梯间首层未直通室外，应将候梯厅包括在楼梯间内形成扩大封闭楼梯间，货梯门及管井门不应直接开向扩大封闭楼梯间。 其他方面的问题： 1、补充自然排烟房间排烟窗面积计算说明。 、 2、楼梯大样补充标注梯平台疏散半径，复核楼梯间门开启后不应影响楼梯间人员疏散。 结构： 1、结施05中，基础J-4（H=700mm）配筋不满足0.15%的最小配筋率。 2、结施15中，楼梯间的墙体若为防火墙，直接砌在楼梯板上，不满足防火墙应支撑在建筑的框架梁、次梁等承重结构上（不允许支撑在楼板上），不符合《GB50016-2014》2018年版中的第6.1.1条。 3、基础为天然地基，地下室与非地下室的基础刚度相差较大，两者之间未设沉降后浇带。 4、主次梁相交处，次梁梁端采用铰接，主梁未考虑次梁产生的扭矩，存在抗扭不足的问题。 给排水： 1、四层配水管入口压力大于0.40 MPa未考虑减压措施。 电气： 1、灯具效率数据不符合现行相关灯具能效限定值及能效等级要求，同时违反了GB55015—2021强制性条款要求。 2、1AP3、1AP3R箱内所有馈线消防负荷回路断路器均设置了过负荷保护，违反了相关设计规范强制性条款规定。 3、部分照明支路较长，线路末端单相接地时断路器动作灵敏度不够，无法满足断路器切断时间小于0.4s，应采取有效措施。（其它照明箱C16A支路请自查） 暖通： 1、挡烟垂壁采用固定式防火帆布，底部据地2200mm,请和建筑及工艺确认，是否影响生产和采光。 | 0 | 勘察：4 建筑：3 结构：4 给排水：1 电气：3 暖通：1
5 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 创芯汇产业园 | 2#办公楼 | 武汉创芯汇科技产业园有限公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 中唐工程设计有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 勘察： 标准方面的问题：判定建筑场地类别时，表5.3应按同一建筑物的最不利条件确定场地土类型、覆盖层厚度和建筑场地类别。《建筑地基基础技术规范》DB42/242-2014第3.0.20条 其他方面的问题：①表1.1中的地面设计标高与附图表不匹配。 ②剖面线的方向应从下到上（DB42/T 169-2022第17.5.3条） 建筑： 一般规范条文： 1、消火栓不应穿透墙体。 2、无障碍卫生间应满足 GB50019-2021 第3.2.3条的相关要求。 3、台阶踏步数不应少于2级，当踏步不足2级时，应按人行坡道设置。GB55031-2022 第5.2.3条 其他方面的问题： 1、补充自然排烟房间排烟窗面积计算说明。 、 2、总说明中无障碍电梯设置要求章节部分条款与GB55019-2021第2.6章节要求不符。 3、楼梯大样中楼梯疏散门的开启方向与平面小样不符。 结构 ： 1、2#办公楼：无基础沉降计算，不符合《GB55003-2021》第2.2.4-3条规定。 2、2#办公楼结施07中，雨棚梁锚入构造柱（为非受力结构柱）内，不符合《GB50011-2010》2016年版第13.3.8条规定。 3、2#办公楼结施07中，L7等为支撑次梁的主梁，其腰筋"G"（为温度筋）应为“N”（抗扭钢筋），不符合《GB50010-2010》2015年版第6.4.2条规定。 4、5#厂房：抗风柱为围护结构，其风荷载放大系数不满足《GB55001-2021》第4.6.5-2条规定。其他子项存在相同问题。 5、5#厂房结施04中，说明第1条：混凝土中内掺“SY-G”膨胀抗裂剂，涉嫌推荐产品。其他子项存在相同问题。 6、主次梁相交处，次梁梁端采用铰接计算，主梁未考虑次梁产生的扭矩，存在抗扭不足的问题。 给排水： 1、室外停车场应设计灭火器，以符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）的规定 电气： 1、灯具效率或效能数据不符合现行相关灯具能效限定值及能效等级要求。 2、AP配电箱分支与总开关均选用63A未能协调配合，违反了相关设计规范规定。 暖通： 1、07K103-2已被替代，请核实。 | 0 | 勘察：3 建筑：6 结构：6 给排水：1 电气：2 暖通：1
6 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 中交卖货郎运营总部暨农业数字化产业园项目 | 1#加工车间 | 中交四航（武汉）供应链管理有限公司 | 中交四航工程研究院有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 湖北鑫华盛工程技术服务有限公司 | 勘察： 标准方面的问题：① 5号综合楼应实测剪切波速。《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB50011-2010第4.1.3条 ②报告书应阐明隔水层的埋藏条件。2.6.2节“本次勘察在钻探深度范围内揭露地下水主要分为二层，第一层地下水为分布在①：素填土、②-1粉质粘土、②-2含砂粉质粘土层中的孔隙性潜水”，其中潜水分布于②-1粉质黏土层应进一步分析。对工程有影响的地下水量测、腐蚀性试验应分层进行。《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第7.1.1、7.2.2、12.1.2条 ③复核②-1、②-2层的定名。《岩土工程勘察规程》DB42/T169-2022第8.2.6条 其他方面的问题：①报告书图、文中4-2层中风化泥质粉砂岩承载力特征值表示为fak不正确。 ②对于大面积开挖或深厚填方的场地，表4.1.1场地覆盖层厚度的确定和计算应以场地整平标高确定。 ③勘探点平面布置图主要控制点位或引测点（不少于2点）的坐标数据及高程。剖面线的方向应从下到上（DB42/T 169-2022第17.5.3条）。 ④据《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022第15.4.4条，圆锥动力触探试验当自地面开始贯入或钻进深度不大于1.5 m时，连续贯入深度不宜小于1.5 m；钻进深度大于1.5 m时，连续贯入深度不宜小于1.0 m。复核报告书圆锥动力触探试验的实施。 建筑： 一般规范条文： 1、防火门不应跨越变形缝。 2、本子项为两栋高层厂房贴临，复核其相邻任一侧外墙为不开设任何门窗洞口的防火墙且屋顶的耐火极限不应低于1.0h。GB50016-2014（2018版） 第3.4.1条注2 3、两栋楼之间不应共用室外疏散楼梯 。 其他方面的问题： 1、补充各层分拣加工区最大使用人数、安全疏散计算等设计内容。 结构： 1、1#楼结施CS003中，桩端持力层为（4）-2中风化泥质粉砂岩，未要求对桩端的岩性进行检验；未注明大直径灌注桩（嵌岩桩）对孔底下3倍桩径或5m深度范围内有无溶洞、破碎带或软弱加层等不良地质条件进行检验，不符合《GB55003-2021》第5.4.3条规定。5#办公楼结施CS002中存在相同问题。 2、5#办公楼结施CS002中，未注明单桩水平承载力特征值应通过静载荷试验确定，详见《GB55003-2021》第5.2.6条规定。 3、5#办公楼计算书：办公楼不属于《GB55001-2021》第4.2.2条表4.2.2中第1.（1）项的工程，活荷载信息中：传给基础的活荷载：折减，不符合《GB55001-2021》第 4.2.5-1条的规定。 4、5#办公楼结施CS007、CS008中，KZ-1~KZ-3等为剪跨比小于2的框架柱，框架柱箍筋未全高加密，不符合《GB55008-2021》第4.4.9-2-3）条中规定。 5、5#办公楼展厅：屋面钢结构未参与主体结构计算，不符合《GB55008-2021》第4.3.2条中规定。 6、通用设计说明结施CS001中，第2.3条：1#~3#楼结构阻力比为0.03（框架结构），不符合《GB50011-2010》2016年版第5.1.5-1条规定。计算书存在相同问题。 7、1#楼结施CS003中，对于水下灌注的混凝土桩，未注明当桩身混凝土强度等级不高于C40时，应按设计强度等级提高一级等级配制混凝土，不符合《DB42/242-2014》第10.1.8条规定。5#办公楼结施CS002中存在相同问题。 8、1#楼结施CS030中，TZ1为短柱，箍筋为￠8@100，其体积配箍率小于1.2%，不符合《GB50011-2010》2016年版第6.3.9-3条规定。且箍筋加密区间距大于6d，不满足《GB50010-2010》2015年版第11.4.12-3条规定。 9、5#办公楼结施CS005、CS006中，未注明挡土墙持力层名称、承载力特征值等。采用碎石换填，则为复合地基，未注明复合地基承载力特征值静载荷试验检测要求，不符合《GB55003-2021》第4.2.4条规定。未注明施工验收检验要求，不符合《GB55003-2021》第4.4.8条规定。 10、梁支座上部筋，小于跨中钢筋的1/4，不符合《GB50010-2010》2015年版第9.2.6-1条规定，如5#办公楼结施CS028中L4等，其他部位自查。11、次梁上部筋锚入主梁内，其水平锚固长度不满足0.6Lab，如5#办公楼结施CS028中L16等，其他部位自查。12、1#楼结施CS003中，对于试桩，未注明试桩单桩竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。13、厂房：下部两层为混凝土结构，上部为门式钢结构，在现行规范中无此结构形式，属超规范设计。 给排水： 1、六、7.管道消毒与试压”：污水管道的附属构筑物也应进行严密性试验。 电气： 1、火灾报警系统图中，在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能 B1 级、产烟毒性为 t0 级的电线、电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B1 级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。 湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南（2022年版）10.1.24条 暖通： 1、07K103-2已被替代，请核实。 2、排烟阀280度自动关闭等要求有误。 3、暖通图挡烟垂壁底部距地面4米，建筑图（AR005）数据为3米，请核实。 4、1)23.400标高工具间建议明确：无经常有人停留且无较多可燃物；2）27.600标高工具间建议明确：无经常有人停留且无较多可燃物。 5、请根据本项目出图日期等，确认设计依据11的GB55036是否执行，如执行需酌情补充和修改设计。 | 0 | 勘察：7 建筑：4 结构：10 给排水：1 电气：1 暖通：5
7 | 武汉市 | 黄陂区 |  | 华智工业园 | 6#楼 | 武汉华智医疗科技有限公司 | 中南勘察基础工程有限公司 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 武汉市焕博建设工程设计审查事务有限公司 | 勘察： 标准方面的问题：勘察委托书中的1号、6号厂房应实测剪切波速。另表1.1建筑物结构特征概况应与《勘察委托书及岩土工程勘察技术要求》相应建构筑物一致。《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB50011-2010第4.1.3条 其他方面的问题：①宜补充《勘察委托书及岩土工程勘察技术要求》委托时间及编制人的签署。 ②表3.3.1-1中③-3层物理力学指标存在部分错位。复核表3.3.1平均值的累计值。 ③表4.3.1部分腐蚀介质评价标准与环境类型存在不匹配。 ④表5.3波速估算孔数偏少（DB42/T169-2022第10.2.7条）。 ⑤表6.3.1综合取值与剖面图力学指标应完全一致。 ⑥表6.3.1注2“③-2层粘土局部液限值大于45，室内岩土试验根据红粘土和老粘土取值平均”依据不足。 ⑦报告书同时采用《岩土工程勘察规程》DB42/T 169-2022的新旧两个版本不妥。 ⑧核实建筑物地下室的存在，报告书8.3节地下室抗浮分析评价缺乏针对性。 建筑： 一般规范条文： 1、楼梯间首层未直通室外，应将候梯厅包括在楼梯间内形成扩大封闭楼梯间，货梯门及管井门不应直接开向扩大封闭楼梯间。 2、候梯厅门FM乙-1开启后影响2#楼梯疏散。 其他方面的问题： 1、补充自然排烟房间排烟窗面积计算说明。 、 2、未见图纸建施13。 结构： 1、结施05中，KZ-7等为短柱（与楼梯梁相连），其箍筋未全高加密，不符合《GB55008-2021》第4.4.9-2-3）条中规定。 2、无基础局部受压验算，不符合《GB55003-2021》第6.2.1-4条规定。 3、结施15、16中，TZ1等为短柱，箍筋加密区间距大于6d，不满足《GB50010-2010》2015年版第11.4.12-3条规定。 4、6#楼为高层建筑，不应采用砌体女儿墙，详见《JGJ339-2015》第4.4.2-7条。 5、主次梁相交处，次梁梁端采用铰接计算，主梁未考虑次梁产生的扭矩，存在抗扭不足的问题。 给排水：无 电气： 1、灯具效率数据不符合现行相关灯具能效限定值及能效等级要求. 2、WAT2配电箱进线开关未设置过负荷保护，不符合设计规范要求。 暖通： 1、设计依据请增加GB55036，说明也需补充规范的相关内容。 2、1）挡烟垂壁4200和4400应统一； 2）补风口高度要求应补充； 3）高出不方便开启的自然排烟窗应设置手动开启装置，建筑图未体现，请暖通配合建筑完善。 3、根据建筑图（02）提供的信息，防烟分区1-2排烟窗有效面积不足，其余分区均请核实。 4、挡烟垂壁采用固定式防火帆布，底部据地2100mm,请和建筑及工艺确认，是否影响生产和采光。 | 0 | 勘察：9 建筑：3 结构：7 给排水：5 电气：2 暖通：4
8 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 黄陂区实验小学扩建工程 | 综合楼、地下室 | 武汉市黄陂区教育局 | 武汉市勘察设计有限公司 | 岳阳市建筑设计院有限公司 | 湖北地安建设工程咨询有限公司 | 勘察： 1、地下室抗浮水位为使用阶段场地地面标高（不是整平标高。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 11.5.3.2 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、补充地下水对基础开挖的影响。 建筑： 1、地下室JS-06图中地下坡道的敞开段无遮雨设施时，在坡道敞开段的较低处应增设截水沟，通往车库的坡道的上方应有防坠落物设施，不符合《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第4.4.2及4.4.8条的规定。 2、节能信息表《建筑节能与可再生能源利用通用规范》和《低能耗居住建筑节能设计标准》的通知（鄂建文〔2022〕16号）附件3公共建筑节能设计审查信息表内容格式，且表内信息填写应与节能设计计算一致。 3、地下室JS-01设计总说明中工程概述地下室抗渗等级应≥P8。 结构： 1、抗浮锚杆间距不应小于锚固体直径的8倍。图号：地下室07 JGJ476-2019 7.5.3 给排水： 1. 地下室水施-07、总图水施-05：根据室外污水管道敷设标高计算，排水管穿越了生活饮用水箱上方。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.4.2条。 2. 综合楼水施-11：卫生间大、小便槽排水管与污水管道连接处未设存水弯。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.3.10条。 电气： 1、综合楼：无障碍卫生间应设置求助呼叫装置。 GB55019-2021 3.2.3； 2、综合楼：部分疏散照明灯具间距较大（15米），导致走廊部分区域的疏散照明照度达不到1LX（参考国标图集《应急照明设计与安装（19D702-7）》第125页）。地下室也有此问题。 GB50016-2014（2018年版） 10.3.2.1； 3、综合楼：有线电视系统应采用光纤到用户的方式建设。 GB55024-2022 5.1.1； 4、地下室：PLBAT双切箱里不应同时接入消防负荷和非消防负荷。 GB50016-2014（2018年版） 10.1.6； 5、地下室：PLBAT双切箱里消防增压稳压设备和潜水排污泵回路断路器应采用单磁脱扣器（SSB65微型断路器采用的是热磁脱扣器） GB55024-2022 4.3.7； 6、地下室：断路器瞬时保护电流160A配电缆截面2.5，其最大允许长度为46米（参考国标图集《建筑电气常用数据（19DX101-1）》第63页），部分照明回路超过了此长度，一旦线路末端发生接地故障，瞬时保护不动作，长延时保护虽然可以动作，但无法满足32A以下终端回路0.4s的切断时间要求。 GB55024-2022 4.6.2.1； 7、地下室：生活水泵房应设置安防监控系统和门禁系统。 GB55020-2021 3.3.5； 8、地下室：排烟机房照明功率密度超过3.5W/平米。 GB55015-2021 3.3.7； 9、鄂建文（2022）54号文《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》规定，新建公共建筑应至少应用一种可再生能源，且可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的10%。本设计不满足此要求。 暖通： ①综合楼暖施04，图签内图名“二~四层通风平面图”与图纸目录不一致。 ②综合楼暖施05，图签内图名“二~四层通风平面图”与图纸目录不一致。 ③地下室暖施05，地下室平面图中防烟分区参数表中应补充补风方式。 | 0 | 勘察：4 建筑：3 结构：1 给排水：2 电气：9 暖通：3
9 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 湖北陂商科技产业基地项目 | B12#厂房 A1#楼 | 湖北陂商科技产业投资有限公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 勘察：1、地下室抗浮水位为使用阶段场地地面标高（不是整平标高。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 11.5.3.2 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、补充地下水对基础开挖的影响。 建筑： 1、A1#楼建施02~05，各层平面中楼梯LT1前室外窗开启面积不应小于2.0m²，违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条的规定。 2、A1#楼建施09、17，二层C3035x消防救援窗口下沿距室内地面的高度不宜大于1.2m，不满足《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条的规定 。 3、A1#楼建施16,地下车库出入口未设置防汛挡水设施。不符合《关于印发《地下车库挡水设施参考图样》等 3 项技术措施的通知》[2023]1808号文的规定。 4、A1#楼公共建筑节能设计审查信息表中建筑能耗综合值及碳排放强度未填写 。 结构： 1.抗浮锚杆间距不应小于锚固体直径的8倍。图号：A1楼05 JGJ476-2019 7.5.3 2.计算书A1#：复核电梯机房活荷载取值以及组合值系数、频遇系数、准永久值系数取值。复核办公楼活荷载折减系数。 计算书B12厂房：复核车间、机房活荷载组合值系数、频遇系数、准永久值系数取值。基础应考虑一层地坪荷载影响。 给排水： 1. A1#楼水施-13：消防水池平面图中标注“进水管中心标高-2.25”，剖面图中标注“进水管管底-2.25”，进水管安装高度不一致。按平面图施工则进水管管口高出溢流边缘的空气间隙不足150mm。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.6条。 2. A1#楼水施-02、B12#楼水施-02：请补充报警阀水力警铃设置部位示意，复核其设置部位是否满足规范要求。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条。 电气： 1、断路器瞬时保护电流160A配电缆截面2.5，其最大允许长度为46米（参考国标图集《建筑电气常用数据（19DX101-1）》第63页），部分照明回路超过了此长度，一旦线路末端发生接地故障，瞬时保护不动作，长延时保护虽然可以动作，但无法满足32A以下终端回路0.4s的切断时间要求。 GB55024-2022 4.6.2.1； 2、#B12厂房：屋顶风机房照明功率密度超过3.5W/平米。 GB55015-2021 3.3.7 暖通： ①A1#楼，根据建筑图门窗表，一层合用前室可开启外窗不满足3平方米的开窗要求，一~十二层防烟楼梯间前室可开启外窗不满足2平方米的开窗要求。不符合规范《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条的规定。请复核建筑图纸开窗是否满足暖通设计要求。 ②A1#楼，根据建筑图门窗表，二~十二层走道两侧的排烟窗不满足两端均2平方米的开窗要求。不符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3.3条的规定。请复核建筑图纸开窗是否满足暖通设计要求。 ③A1#楼，根据建筑图门窗表，一层大厅5.2m以上自然排烟窗有效面积不满足暖通设计要求。不符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3.2条的规定。请复核建筑图纸开窗是否满足暖通设计要求。 ④A1#楼风施03，厨房事故排风系统风机未采用防爆风机。不符合规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9.3条的规定。 ⑤B12厂房风施02，柴油发电机房和储油间未设置事故通风系统。不符合规范《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第6.4.1条的规定。 ⑥B12厂房风施02，柴油发电机房和储油间的通风机未采用防爆风机 。不符合规范《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第6.4.2.1条的规定。 ⑦B12厂房风施01，设计依据中应补充《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015。 | 0 | 勘察：4 建筑：4 结构:2 给排水：2 电气：2 暖通：7
10 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 攀升科技园扩建项目 | 1#新型厂房 地下室（A区） | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 武汉中科岩土工程有限责任公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 湖北图森工程咨询有限公司 | 勘察： 1、地下室抗浮水位为使用阶段场地地面标高（不是整平标高。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 11.5.3.2 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、补充地下水对基础开挖的影响。 建筑： ①1#新型厂房建施05，楼梯1-LT3采用机械加压送风系统，顶部应设置固定窗，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.11的规定。 ②1#新型厂房说明-02，外墙1应设置防水层，防水层厚度不应小于JGJ/T235-2011第5.2.4条的规定。 ③1#新型厂房建施18、19，消防救援窗口净宽净高均不应小于1.0m，室内护窗栏杆及一二层外立面斜向装饰条会影响消防救援窗口的净宽及净高，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条的规定。 结构： 1、梁翻边宽300时，受弯钢筋为Φ10＠150。翻边受弯钢筋应满足最小配筋率要求。结施501、502大样图：女儿墙普遍存在类似问题。图号：301【2021】1234号 2.WKL7a截面200x700，支座负筋为6Φ25，箍筋为Φ8＠100。框架抗震等级为三级，梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时，箍筋最小直径应采用Φ10。图号：308GB50011-2010（2016年版）6.3.3 5.13 3. 算桩承载力特征值小于设计取值。且地勘建议考虑软土负摩擦力影响。1#厂房：复核工业楼面活荷载组合值系数。 给排水： 1. 地下室水施-01、03：“地库冲洗给水干管预留”在穿越(D1-1)轴、“地库生活给水干管预留”在穿越(D1-1)、(D1-5)轴、“自喷给水管”在穿越(D1-5)轴人防围护结构的内侧及XL-9在穿越人防顶板的内侧漏设防护阀门，且防护阀门的压力等级要求不明，请核实。《湖北省人民防空地下室施工图设计文件审查技术要点》鄂人防【2022】29号文 第5.2.3条 2. 地下室水施-04：防火分区1自喷系统末端试水装置未设在供水最不利点喷头处，请核实。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.1条。 3. 地下室水施-05：生活水箱进、出水管的布置会产生水流短路，请核实。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.18条。 电气： 1、部分消防动力回路较长，超出了最大允许长度，一旦线路末端发生接地故障，瞬时保护不动作，且已取消长延时保护，导致断路器不能自动切断电源。以配电房的10层消防风机双电源箱回路为例：线路最大允许长度为73米（参考国标图集《建筑电气常用数据（19DX101-1）》第63页），而实际长度为170米。 GB55024-2022 4.6.1.1； 2、断路器瞬时保护电流160A配电缆截面2.5，其最大允许长度为46米（参考国标图集《建筑电气常用数据（19DX101-1）》第63页），部分照明回路超过了此长度，一旦线路末端发生接地故障，瞬时保护不动作，长延时保护虽然可以动作，但无法满足32A以下终端回路0.4s的切断时间要求。 GB55024-2022 4.6.2.1 暖通： ①1#新型厂房暖施08，根据建筑图门窗大样图，17轴交D轴处二层防烟楼梯间前室可开启外窗不满足2平方米的开窗要求。不符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条的规定。请复核建筑图纸开窗是否满足暖通设计要求。 ②地下室（A区）暖施07，地下室平面图中防烟分区参数表中应补充补风方式。 | 0 | 勘察：4 建筑：3 结构：3 给排水：3 电气：2 暖通：2
11 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 南航武汉机场北工作区配套 设施用房 | 配餐楼 | 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 湖北施宇建设工程设计审查咨询 有限公司 | 勘察：无 建筑： ①建施102、104，业务用房如为办公用房，应设置1个独立的安全出口，不应与生产区共用，请复核是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.5条的规定。 ②建施106、107立面图中，消防救援窗口间距不宜大于20m，且消防救援窗口未注明采用安全易碎玻璃，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条的规定。 ③建施127，室外坡道及台阶平台临空处防护栏杆高度小于1.05m，不满足《民用建筑统一设计标准》GB50352-2019第6.7.3条的规定。 结构：1、库房、储藏室、通风机房、电梯机房活荷载组合值系数、频遇系数、准永久值系数取值不满足。图号：计算书GB55001-2021 4.2.2 2、桩顶与承台连接处填芯砼等级应比承台提高一个等级。图号：101 JGJ/T406-2017 5.3.10 给排水：（一般条文）1. P0020-1030：请补充报警阀水力警铃设置部位示意，复核其设置部位是否满足规范要求。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条 电气：无 暖通： ①初审、复审意见书均未见设计人签名。 | 0 | 勘察：0 建筑：3 结构：1 给排水：1 电气：0 暖通：1
12 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 鑫实泽高端医疗生产基地 | 3#厂房 | 武汉市鑫实泽生物科技有限公司 | 湖北核工业勘察设计院 | 武汉华阳宏创建筑设计有限公司 | 咸宁市建固建设工程施工图设计审查有限公司 | 勘察： 1、补充建筑物对变形的要求。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 9.2.1.a 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、地下室抗浮水位为使用阶段场地地面标高（不是整平标高）。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 11.5.3.2 5、补充地下水对基础开挖的影响。 建筑： ①建施J-01-02设计说明（二）中四、6、（7）条外窗台应设置不小于5%的外排水坡度，不符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ /T235-2011第5.3.1条的规定。 ②建施ZP-01总平面图中消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且消防救援面建筑雨棚不应妨碍消防车操作，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.1.8条的规定。 结构： 1、次梁采用代号L（端支座上部纵筋采用铰接锚固构造）而计算时端支座为刚接（端支座上部纵筋采用充分利用钢筋抗拉强度的锚固构造），配筋构造与计算条件不一致。 2、存在次梁端支座上部纵筋平直段锚固长度不满足“按充分利用钢筋抗拉强度设计时平直段锚固长度≥lab”构造要求问题，如四层梁平面中的4L8，违反混凝土结构设计规范GB 50010-2010第8.3.3条规定。 3、屋面梁顶面所处的环境类别为二a类，部分屋面梁顶面计算裂缝宽度超过规范限值0.20mm，违反混凝土结构设计规范GB 50010-2010第3.4.5条规定。 给排水： 1. S03：请补充报警阀水力警铃设置部位示意，复核其设置部位是否满足规范要求。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条。 电气：无 暖通： ①NS-06，屋面未设置可熔性采光带。不符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.7条的规定。 ②请核实1~4层自然排烟窗距地高度是否与建筑图一致。 | 0 | 勘察：5 建筑：2 结构：3 给排水：1 电气：0 暖通：2
13 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 菘耘环保设备制造项目 | 3#厂房、综合楼 | 武汉菘耘实业有限公司 | 武汉华太岩土工程有限公司 | 新中远工程设计有限公司 | 黄石市正兴建设工程设计审查有限公司 | 勘察： 1、填土没有完成自重固结，不能与混凝土桩形成复合地基。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 7.2.1 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、补充地下水对基础开挖的影响。 5、宜将基础底板标高标注在地质剖面上。 建筑： ①建施-01一层平面图中消防泵房应采取防水淹的技术措施，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条的规定。 ②建施SJSM-03消防救援窗应注明窗口玻璃采用易碎安全玻璃，救援窗口标识应规范，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条的规定。 ③综合楼部分未按要求设置设无障碍出入口、无障碍卫生间、无障碍电梯等无障碍设施，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第8.2.3条的规定。 结构： 1.走廊等效均布活荷载标准值未按建筑结构荷载规范GB 50009-2012第5.1.1条5.1.1表项次11第3款取值。 2、结施-05页L1端支座截面上部设置纵向构造钢筋截面面积小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4，违反混凝土结构设计规范GB50010-2010（2015年版）9.2.6条1款规定。 3、缺少楼板计算书，缺少楼盖竖向振动舒适度验算计算书，缺少桩基承载力验算计算书。 4、一层楼层抗剪承载力比二层楼层抗剪承载力比值为56%，违反建筑抗震设计规范GB 50011-2010（2016年版）第3.4.4条2款3项“楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65％”的规定 给排水：无 电气： 1、ALZ配电箱里出线微型断路器的分断能力不够。 GB55024-2022 4.3.6； 2、消火栓泵、消火栓稳压泵回路断路器应采用单磁脱扣器。 GB55024-2022 4.3.7； 3、断路器瞬时保护电流160A配电缆截面2.5，其最大允许长度为46米（参考国标图集《建筑电气常用数据（19DX101-1）》第63页），部分照明回路超过了此长度，一旦线路末端发生接地故障，瞬时保护不动作，长延时保护虽然可以动作，但无法满足32A以下终端回路0.4s的切断时间要求。 GB55024-2022 4.6.2.1 暖通： ①请核实3~5层自然排烟窗（C-7、C-12、JYC-3）距地高度是否与建筑图一致。 | 0 | 勘察：5 建筑：3 结构：4 给排水：0 电气：2 暖通：1
14 | 武汉市 | 黄陂区 | 黄陂区建设局 | 武汉世纪宏铁路车辆配件项目 | 2#厂房 | 武汉世纪宏设备制造有限责任公司 | 湖北中江建筑设计院有限公司 | 浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 湖北图森工程咨询有限公司 | 勘察： 1、填土没有完成自重固结，不能与混凝土桩作为复合地基。《建筑地基基础技术规范》DB42/242—2014 7.3.1.2 2、补充填土对工程的影响，是否存在湿陷性。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.2.14 3、补充风化岩中是否存在岩脉与弧石。《岩土工程勘察规程》DB42/T169—2022 8.1 4、补充地下水对基础开挖的影响。 建筑： ①应注明厂房每层使用人数，并根据疏散人数计算厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度是否满足要求，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.7.5条的规定。 结构： 1、4~6轴间的结构长度超长未采取混凝土抗裂措施。 2、刚架计算书中未输出刚架详细的计算信息，无法判断刚架梁平面外计算长度是否符合门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB 51022-2015第7.1.6条规定。 给排水：无 电气：无 暖通：无 | 0 | 勘察：4 建筑：1 结构：2 给排水：0 电气：0 暖通：0